| 上饶高新区金霞路片区工业标准厂房建设项目--1#厂房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
|  |  | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 030110003001 | 离心式压缩机 | 1.名称:磁悬浮离心式水冷冷水机组 2.制冷量≥4924KW,输入功率≤719.9KW:设计工况COP≥6.84，IPLV≥9.37，冷冻水12/7℃，流量≧847m3/h,蒸发器压降77kpa,工作压力1.6MPa:冷却水30/35℃流量≧1059m3/h,冷凝器压降85kDa,工作压力1.6MPa庄缩机数量≥2:电源3-380-50，配置485通讯接口、开放通讯协议 3.承压(MPa):1.6 4.含控制箱，含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 5.技术要求:详见设计图纸及规范要 | 台 | 3 |
| 2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.参数：制冷量5.21kW、制热量8.8kW、风量850m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1 |
| 3 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.参数：制冷量5.83kW、制热量9.9kW、风量1020m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3 |
| 4 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.参数：制冷量6.9kW、制热量11.5kW、风量1190m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 10 |
| 5 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-136WA 2.参数：制冷量8.3kW、制热量13.8kW、风量1360m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 5 |
| 6 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.参数：制冷量9.5kW、制热量16.3kW、风量1700m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 19 |
| 7 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.参数：制冷量11.45kW、制热量19.3kW、风量2040m³/h、静压30Pa 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 11 |
| 8 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:吸顶式风机盘管 2.参数：制冷量12.6kW、制热量18.9kW、风量2380m³/h 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 327 |
| 9 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:射流吊柜 2.参数：制冷量37.9kW、制热量56.3kW、风量5000m³/h 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1 |
| 10 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:射流吊柜 2.参数：制冷量74.4kW、制热量111.4kW、风量10000m³/h 3.含减震器及支吊架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 212 |
| 11 | 030404019001 | 控制开关 | 风机盘管温控器 | 个 | 49 |
| 12 | 030404019002 | 控制开关 | 吊柜温控器 | 个 | 213 |
| 13 |  | 多联机室外机 | QL=56.0KW,N冷=14.6KW; QR=63.0KW N热=14.6KW; | 台 | 1 |
| 14 |  | 多联机室外机 | QL=136.0KW,N冷=37.2KW; QR=150.5KW N热=36.1KW; | 台 | 1 |
| 15 |  | 多联机室外机 | QL=124.5KW,N冷=35.3KW; QR=138KW N热=34.8KW; | 台 | 1 |
| 16 |  | 嵌入机多联机室内机 | QL=14KW,N冷=89W; QR=16KW N热=89W; | 台 | 4 |
| 17 |  | 嵌入机多联机室内机 | QL=16KW,N冷=110KW; QR=18KW N热=110KW; | 台 | 23 |
| 18 |  | 多联机线控器 | 线控器 | 个 | 27 |
| 19 |  | 风冷模块机组 | QL=130KW,N冷=38.8KW; QR=142KW N热=40.6KW; | 台 | 5 |
| 20 |  | 变频循环水泵 | 立式泵 Q=135m3/h H=28m ,变频电机,变频控制; | 台 | 2 |
| 21 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:冷冻水泵（变频） 2.规格:卧式双吸泵 流量≥950m³/h，扬程≥32m，功率≤132kw，转速：1480r/min； 3.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3 |
| 22 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.名称:冷却水泵（变频） 2.规格:设备型式:卧式双吸泵 流量≥1175m³/h，扬程≥26m，功率≤132kw，转速：1480r/min 3.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3 |
| 23 | 030221001001 | 循环水处理及加药设备 | 1.名称:端盖式管道在线清洗装置 2.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 3.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 3 |
| 24 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:冷却塔(变频) 2.型号:方型逆流式低噪声 3.规格:流量≥1600m³/h，功率≤45kw， 4.含控制箱柜，含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 5.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3 |
| 25 |  | 水系统安装部分 |  |  |  |
| 26 |  | 低压铜及铜合金管 | 1名称：磷化脱氧无缝铜管（含开孔） 2.规格：综合考虑 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计要求 | m | 300 |
| 27 |  | R410冷媒 | 1名称：R410冷媒 2.满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 项 | 1 |
| 28 |  | 分歧管 | 满足设计要求 | 个 | 24 |
| 29 |  | 配管 | 1名称：UPVC电管 2.规格：De25 | m | 100 |
| 30 |  | 配管 | 1名称：UPVC电管 2.规格：De32 | m | 80 |
| 31 |  | 配管 | 1名称：UPVC电管 2.规格：De40 | m | 50 |
| 32 |  | 配线 | 1名称：信号线 2.规格：2*0.75mm² | m | 300 |
| 33 |  | 配线 | 1名称：屏蔽线 2.规格：3*0.75mm² | m | 280 |
| 34 |  | 氮气、氧气，卡箍，支架等辅材 | 1.工程所需辅材综合考虑 | 项 | 1 |
| 35 |  | 开洞、脚手架搭拆等其他费用 | 配套 | 项 | 1 |
| 36 | 031008012001 | 分水器 | DN1200 L=6200mm | 台 | 1 |
| 37 | 031008012002 | 集水器 | DN1200 L=6200mm | 台 | 1 |
| 38 | 030221001002 | 定压补水装置 | 1.名称:定压补水装置 2.参数:常压隔膜罐有效调节容积1.0m3，水泵流量10m3/h，扬程40m，双泵（1用1备），自动定压、补水、排气功能。 3.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1 |
| 39 | 030221001003 | 循环水处理及加药设备 | 1.名称:端盖式管道在线清洗装置 2.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 3.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1 |
| 40 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：软化水箱 2.材质：304不锈钢材质，2000*2000*1500mm，有效容积5T。 3.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1 |
| 41 | 030221001004 | 循环水处理及加药设备 | 1.名称:自动加药装置 2.参数：双桶双泵，含PH值、电导率在线监测，带自动排污功能；带485通讯接口，开放Modbus RTU通讯协议；冷却水最大循环流量3000m3/h 3.含设备减震支座制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2 |
| 42 | 030807003050 | 低压法兰阀门 | 1.名称：压差旁通装置（四件套） 2.规格：DN250 | 个 | 1 |
| 43 | 030807003051 | 低压法兰阀门 | 1.名称：压差旁通装置（四件套） 2.规格：DN300 | 个 | 1 |
| 44 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 376 |
| 45 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 1 |
| 46 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 217 |
| 47 | 030807003052 | 低压法兰阀门 | 1.类型:微阻Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 7 |
| 48 | 030807003053 | 低压法兰阀门 | 1.类型:微阻Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 7 |
| 49 | 030807003054 | 低压法兰阀门 | 1.类型:微阻止回阀 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 4 |
| 50 | 030807003055 | 低压法兰阀门 | 1.类型:微阻止回阀 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 4 |
| 51 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 752 |
| 52 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 10 |
| 53 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 434 |
| 54 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 18 |
| 55 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 2 |
| 56 | 030807003056 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 9 |
| 57 | 030807003057 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 1 |
| 58 | 030807003058 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 36 |
| 59 | 030807003059 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 18 |
| 60 | 030807003060 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 61 | 030807003061 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 22 |
| 62 | 030807003062 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 6 |
| 63 | 030807003063 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 64 | 030807003064 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 65 | 030807003065 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN600 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 2 |
| 66 | 030807003066 | 低压法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 9 |
| 67 | 030807003067 | 低压法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 3 |
| 68 | 030807003068 | 低压法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 3 |
| 69 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 752 |
| 70 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 2 |
| 71 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:金属软接 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 434 |
| 72 | 030807003069 | 低压法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 18 |
| 73 | 030807003070 | 低压法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 9 |
| 74 | 030807003071 | 低压法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 75 | 030807003072 | 低压法兰阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 76 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 376 |
| 77 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分调节阀（四件套） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 1 |
| 78 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例积分调节阀（四件套） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 212 |
| 79 | 030807003073 | 低压法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 4 |
| 80 | 030807003074 | 低压法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 11 |
| 81 | 030807003075 | 低压法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 1 |
| 82 | 030807003076 | 低压法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 5 |
| 83 | 030807003077 | 低压法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门保温 | 个 | 2 |
| 84 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN80 | 片 | 18 |
| 85 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN100 | 片 | 2 |
| 86 | 031003011003 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN150 | 片 | 72 |
| 87 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN200 | 片 | 54 |
| 88 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN250 | 片 | 48 |
| 89 | 031003011006 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN300 | 片 | 55 |
| 90 | 031003011007 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN350 | 片 | 12 |
| 91 | 031003011008 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN400 | 片 | 70 |
| 92 | 031003011009 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN450 | 片 | 70 |
| 93 | 031003011010 | 法兰 | 1.名称：法兰片 2.规格：DN600 | 片 | 4 |
| 94 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 52 |
| 95 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 14 |
| 96 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.含阀门保温 | 个 | 2 |
| 97 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 支 | 34 |
| 98 | 030601002001 | 压力仪表 | 含配套阀门 | 台 | 38 |
| 99 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 4312 |
| 100 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 2525 |
| 101 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 2195 |
| 102 | 031001001014 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 2026 |
| 103 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 4592 |
| 104 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 328 |
| 105 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.材质:镀锌钢管 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.含管道管件，含管道支架制作安装，支架除锈后刷防锈漆2遍，调和漆2遍 8.技术要求:详见设计图纸及规范要求 | m | 1617 |
| 106 | 031001002007 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ108*4.0 5、连接方式：焊接连接 | m | 1731 |
| 107 | 031001002008 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ133*5.0 5、连接方式：焊接连接 | m | 3260 |
| 108 | 031001002009 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ159*5.0 5、连接方式：焊接连接 | m | 3668 |
| 109 | 031001002001 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ219×6 5、连接方式：焊接连接 | m | 2631 |
| 110 | 031001002002 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ273×7 5、连接方式：焊接连接 | m | 137 |
| 111 | 031001002003 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ325x8 5、连接方式：焊接连接 | m | 1798 |
| 112 | 031001002004 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ377x9 5、连接方式：焊接连接 | m | 149 |
| 113 | 031001002005 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ426x9 5、连接方式：焊接连接 | m | 138 |
| 114 | 031001002010 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ478x9 5、连接方式：焊接连接 | m | 138 |
| 115 | 031001002006 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ630x9 5、连接方式：焊接连接 | m | 96 |
| 116 | 031001002011 | 钢管 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：空调水 3、材质：无缝钢管 4、规格：Φ730x10 5、连接方式：焊接连接 | m | 220 |
| 117 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：铝箔B1级橡塑保温棉 2.DN200以下30mm厚 DN200及以上40mm厚 | m3 | 359 |
| 118 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 | kg | 38254 |
| 119 |  | 风系统安装部分 |  |  |  |
| 120 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm | m2 | 141 |
| 121 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm | m2 | 432 |
| 122 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 | 个 | 49 |
| 123 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400×400mm | 个 | 12 |
| 124 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600×200mm | 个 | 1 |
| 125 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800×200mm | 个 | 3 |
| 126 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000×200mm | 个 | 22 |
| 127 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200×200mm | 个 | 11 |
| 128 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×250mm | 个 | 1 |
| 129 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:900×250mm | 个 | 3 |
| 130 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1050×250mm | 个 | 10 |
| 131 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×250mm | 个 | 5 |
| 132 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1350×250mm | 个 | 19 |
| 133 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1550×250mm | 个 | 11 |
| 134 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:防火帆布 | 个 | 98 |
| 135 |  | 高效机房智能控制系统、设备电气柜 |  |  |  |
| 136 | 030503001001 | 中央空调智能控制及能效管理软件 | 基于控制软件，控制程序+界面集成，嵌入能效控制及管理，机房能效全局寻优，对设备效率进行监测，根据设备特性智能优化冷水机组、循环水泵、冷却塔运行效率，软件支持双机热备，可自定义客户端数量。 | 套 | 1 |
| 137 | 030504001001 | 智能控制云平台 | 含远程监测、电脑访问软件；远程数据传输模块；具备设备信息库功能，支持设备历史故障信息巡检信息、维保信息在线查询；具备在线工单系统，维修、维保、巡检在线监督、派单功能； | 台 | 1 |
| 138 | 080901009001 | 上位机 | 高效机房智控平台,与台式电脑连接使用用于查看操作 | 台 | 1 |
| 139 | 080901009002 | 中央主控柜 | 控制器：PLC控制器 工控机：15.6寸触摸屏 开关元器件：正泰 控制范围：制冷主机 柜体尺寸：2200×600×600mm 主控器、能效计量控制器、网络通讯模块;负责自控系统的整体运行,给单元控制器 发出运行模式故障切换、自动轮询、从控制器的启动/停止命令以及检测各控制器的 信号,带交换机,15.6寸触摸屏 设备运行状态和参数实时监测;机房环境参数实时监测。机房设备一键顺序启停控制; 负荷智能预测,全局主动寻优;冷冻侧冷量自调节,冷却侧能耗自耦合;机组均衡运行, 故障自动切换;设备能耗分类分项精准计量;能耗信息可视化;智能声光报警,故障联锁保护; 建立设备健康档案,一键诊断功能 | 台 | 1 |
| 140 | 030404017001 | 冷冻水泵动力智控柜 | 控制器：PLC控制器 变频器： 开关元器件： 控制范围：冷冻水泵132KW 控制方式：强弱电一体化控制 | 台 | 3 |
| 141 | 030404017002 | 冷却水泵动力智控柜 | 控制器：PLC控制器 变频器： 开关元器件： 控制范围：冷却水泵132KW 控制方式：强弱电一体化控制 | 台 | 3 |
| 142 | 030404017003 | 冷却塔动力智控柜 | 控制器：PLC控制器 变频器： 元器件： 控制范围：冷却塔风机30KW*2台 控制方式：强弱电一体化控制 | 台 | 3 |
| 143 |  | 室外温湿度传感器 | 温度范围：-10~50℃，湿度范围0%-100%，输出为4-20mA的信号，电源电压24VDC | 台 | 1 |
| 144 |  | 传感器 | 1.名称:水管温度传感器 2.功能:温度范围0-80℃，精度0.15℃,电源24VDC | 支 | 4 |
| 145 |  | 传感器 | 1.名称:水管压力传感器 2.功能:0~16Bar，0-10V三线制,电源24VDC | 支 | 4 |
| 146 |  | 电磁流量计 | 冷冻侧主管流量817*3=2451m3/h，流速定2.0m/s，主管管径=DN600 | 支 | 1 |
| 147 | 031003013001 | 水表 | DN80，带485通讯，12VDC | 个 | 1 |
| 148 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动开关阀 2.材质:PN16蝶阀,开关型,球磨铸铁阀体,球磨铸铁阀板,带反馈 3.规格:DN250 | 个 | 12 |
| 149 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动开关阀 2.材质:PN16蝶阀,开关型,球磨铸铁阀体,球磨铸铁阀板,带反馈 3.规格:DN350 | 个 | 6 |
| 150 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称:能效模拟 2.类别:1、高效制冷机房8760h冷负荷及气象数据分析，对项目制冷机房全年运行能效进行模拟； 2、确定高效制冷机房主要设备配置及承诺能效。 | 台 | 1 |
| 151 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:机房BIM建模 2.内容:基于暖通设计优化图纸，进行高效制冷机房BIM建模，提供高效制冷机房方案级(L2)BIM模型。 | 套 | 1 |
| 152 | 030504005001 | 基础应用软件 | 1.名称:过程技术管控 2.内容:1、设备、阀件采购时选型校核、技术参数负偏差管控； 2、高效制冷机房设备安装工艺交底和关键节点检查； 3、高效制冷机房联合调试，功能验证及能效调适； | 套 | 1 |
| 153 | 030504001003 | 服务器 | 1.名称:能效保证期技术服务 2.内容:1、能效验证期内，系统持续调优，能效维持技术服务； 2、包括：高效制冷机房机房现场运行情况巡查（2次/年）；云端在线能效分析及优化参数设定，系统能效远程诊断及技术支撑，故障诊断及处理建议；按季度提供高效制冷机房运行能效统计分析报告； | 台 | 1 |
| 154 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:高效机房智控系统弱电线缆安装 2.内容:包含高效机房内所有智控系统设备的弱电线缆铺设 | 项 | 1 |
| 155 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动开关阀 2.材质:阀体铸铁、阀轴不锈钢、球墨铸铁阀板、尼龙涂层、EPDM阀座、介质温度-10℃~80℃，PN16，电源A220V，开关型控制开、关，输出反馈无源，带手轮，可手动操作，IP67（允许室外使用），内置防凝加热元件,关闭压差0.7MPa。 3.规格:DN250 | 个 | 9 |
| 156 | 030807003047 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:阀体铸铁、阀轴不锈钢、球墨铸铁阀板、尼龙涂层、EPDM阀座、介质温度-10℃~80℃，PN16，电源A220V，开关型控制开、关，输出反馈无源，带手轮，可手动操作，IP67（允许室外使用），内置防凝加热元件,关闭压差0.7MPa。 3.规格:DN300 | 个 | 1 |
| 157 | 030807003049 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:阀体铸铁、阀轴不锈钢、球墨铸铁阀板、尼龙涂层、EPDM阀座、介质温度-10℃~80℃，PN16，电源A220V，开关型控制开、关，输出反馈无源，带手轮，可手动操作，IP67（允许室外使用），内置防凝加热元件,关闭压差0.7MPa。 3.规格:DN250 | 个 | 1 |
| 158 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称:能效模拟 2.类别:1、高效制冷机房8760h冷负荷及气象数据分析，对项目制冷机房全年运行能效进行模拟； 2、确定高效制冷机房主要设备配置及承诺能效。 | 台 | 1 |
| 159 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:高效机房智控系统桥架安装 2.内容:包含高效机房内所有智控系统设备弱电线缆对应的桥架铺设 | 项 | 1 |
| 160 |  | 电气部分 |  |  |  |
| 161 |  | 负1F-电气工程 |  |  |  |
| 162 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 163 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 164 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 165 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 166 |  | 母线槽工程 |  |  |  |
| 167 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:低压密集型铜母线槽2000A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 段 | 265 |
| 168 | 030404032001 | 始端箱、终端箱 | 1.名称:始端箱2000A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 台 | 6 |
| 169 | 030403007001 | 母线槽连接铜排 | 1.名称:母线槽连接铜排2000A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 台 | 6 |
| 170 | 030403007002 | 母线槽插接箱 | 1.名称:母线槽插接箱1000A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 台 | 2 |
| 171 | 030403007003 | 母线槽插接箱 | 1.名称:母线槽插接箱320A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 172 | 030403007004 | 母线槽连接器 | 1.名称:母线槽连接器2000A 2.其它具体做法详见设计图纸 | 台 | 216 |
| 173 | 031002002001 | 母线槽连接支吊架 | 1.名称:母线槽连接支吊架 2.其它具体做法详见设计图纸 | 套 | 1 |
| 174 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 175 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x240+2x120 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 30 |
| 176 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x185+2x95 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 6 |
| 177 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x185+1x95 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 92 |
| 178 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x150+1x70 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 94 |
| 179 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x10 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 1378 |
| 180 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x2.5 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 36 |
| 181 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x2.5 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 1456 |
| 182 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：400*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 42 |
| 183 | 030411002002 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：200*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 126 |
| 184 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 320 |
| 185 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 240 |
| 186 |  | 1F-电气工程 |  |  |  |
| 187 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 188 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1F-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 189 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1F-AC2 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 190 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1F-AC3 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 191 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1F-AC4 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 192 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1F-AC5 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 193 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 194 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x150+1x70 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 56 |
| 195 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x70+2x35 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 106 |
| 196 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x50+2x25 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 110 |
| 197 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x4 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 7315 |
| 198 | 030411002003 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：400*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 136 |
| 199 | 030411002005 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：300*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 181 |
| 200 | 030411002004 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：200*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 339 |
| 201 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 693 |
| 202 |  | 2F-电气工程 |  |  |  |
| 203 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 204 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2F-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 205 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2F-AC2 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 206 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2F-AC3 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 207 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2F-AC4 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 208 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2F-ZAC 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 209 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 210 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x120+2x70 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 78.8 |
| 211 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x70+2x35 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 130.5 |
| 212 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x35+2x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 129 |
| 213 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x4 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 6235 |
| 214 | 030411002007 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：300*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 272.5 |
| 215 | 030411002008 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：200*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 362 |
| 216 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 642 |
| 217 |  | 3F-电气工程 |  |  |  |
| 218 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 219 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3F-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 220 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3F-AC2 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 221 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3F-AC3 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 222 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3F-AC4 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 223 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3F-ZAC 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 224 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 225 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x120+2x70 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 92.8 |
| 226 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x70+2x35 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 130.5 |
| 227 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x35+2x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 129 |
| 228 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x4 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 6235 |
| 229 | 030411002009 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：300*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 272.5 |
| 230 | 030411002010 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：200*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 362 |
| 231 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 642 |
| 232 |  | 4F-电气工程 |  |  |  |
| 233 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 234 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4F-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 235 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4F-AC2 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 236 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4F-AC3 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 237 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4F-AC4 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 238 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4F-ZAC 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 239 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 240 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x50+2x25 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 54.9 |
| 241 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 296 |
| 242 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x10 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 102.9 |
| 243 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BVR-3x4 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 11164.4 |
| 244 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:KVVP-7x1.0 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 4450 |
| 245 | 030411002013 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：400*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 168 |
| 246 | 030411002012 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：150*100mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 362 |
| 247 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 3715 |
| 248 |  | RF-电气工程 |  |  |  |
| 249 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 250 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱RF-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 251 |  | 桥架电力工程 |  |  |  |
| 252 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x185+2x95 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 398 |
| 253 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x35+2x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 175 |
| 254 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 48 |
| 255 | 030411002014 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：400*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 28 |
| 256 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 46 |
| 257 |  | 2栋-1F-电气工程 |  |  |  |
| 258 |  | 配电箱工程 |  |  |  |
| 259 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2D-BF-AC1 2.安装方式:落地式安装 3.含配电箱系统调试等相关内容 4.其他要求详见设计图纸 | 台 | 1 |
| 260 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x70+2x35 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 30 |
| 261 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x35+2x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 116 |
| 262 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-3x25+2x16 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 42 |
| 263 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x10 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 96 |
| 264 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BVR-3x4 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 548 |
| 265 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:KVVP-7x1.0 3.安装方式：桥架敷设/穿管敷设 4.其他：绝缘测试、电缆头压接、送电调试内容 | m | 548 |
| 266 | 030411002016 | 线槽 | 1、名称：镀锌线槽 2、型号规格：200*150mm 3、其他：带盖板1.0mm、连接片、螺栓螺母、接地铜线、盖板卡扣。均为热镀锌、弯头、三通等配件含在直线段中 | m | 84 |
| 267 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.含支吊架制作安装 5.其他要求详见设计图纸 | m | 600 |
| 268 |  | 空调管路开槽 | 要求详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 269 |  | 电控管路开槽 | 要求详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |